# Сведения о качестве питьевой воды централизованных систем водоснабжения

# на территории Кадыйского муниципального района

| № п/п | Номер скважины | Место нахождения | Дата ввода | Микробиологические показатели | Санитарно-гигиенические | Радиология Радон 222 Удельная суммарная альфа-радиоактивность бета-радиоактивность | Пестициды сумма изомеров ГЦХГ гексахлорбензол ДДТ Гептахлор | Проекты ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2691 | с. Низкусь | 1974 | + | превышение мутность 12,5 мг/дм3 при норме 1,5 цветность 70 при норме 20 окисляемость перманганатная 8,2 мго/дм3 при норме 5 железо 2,1 мг/дм3 при норме 0,3 | + | + |  |
| 2 | 4576 | д. Иваньково | 1987 | + | превышение мутность 12,9 мг/дм3 при норме 1,5 цветность 70 при норме 20 окисляемость перманганатная 7,8 мго/дм3 при норме 5 железо 1,4 мг/дм3 при норме 0,3 | + | + |  |
| 3 | 4882 | д. Екатеринкино | 1990 | + | + | + | + |  |
| 4 | 3999 | д. Паньково | 1982 | + | превышение по мутности 2 мг/дм3 при норме 1,5 | + | + | + |
| 5 | 5174 | п. Дубки | 1992 | + | превышение по железу 0,4 мг/дм3 при норме 0,3 | + | + |  |
| 6 | 37/2006 | п. Текун | 2006 | + | + | + | + | + |
| 7 | 2055 | п. Текун | 1971 | + | + | + | + | + |
| 8 | 3529 | с.Чернышево | 1979 | + | превышение по мутности 2 мг/дм3 при норме 1,5 | + | + | + |
| 9 | 5365 | д. Лубяны | 2000 | + | + | + | + | + |
| 10 | 3369-2008 | с. Завражье | 2008 | + | + | + | + |  |
| 11 | 5100 | с. Борисоглебское | 1991 | + | превышение по железу 3,4 мг/дм3 при норме 0,3 | + | + |  |
| 12 | 5063 | д. Селище | 1991 | + | + | + | + |  |

графа 5 + - показатели соответствуют требованиям «СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

графа 6 - значения показателей в соответствии с «СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

графа 7 +- показатели соответствуют требованиям СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

графа 8 + - показатели соответствуют ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»